## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院天然气报警系统临采项目询价单
报价单位（加盖公章）: |  |  |  | 单位地址：
联系人及联系电话： |  |  |  | 联系邮箱：
项目及名称及编号 | 物资名称 | 参数 | 数量 | 单价报价 | 总报价（元） | 投标产品主要参数 | 是否满足商务全部要求
遵义医科大学第二附属医院天然气报警系统临采项目（HQLC-20231102） | 可燃气体探测器 | 1、产品取得国家消防GTYQ认证； 2、可检测有毒有害气体； 3、声光报警、安全电压、防火防爆产品； 4、探测精度±5%； 5、响应时间，CH4≤30S； 6、主要气体检测量程，CH4量程为0-100%LEL，CO量程为0-1000umol/mol。 | 32个
| 探测器主机 | 1.输出DC24V; 2.主机1≥64路主机，主机2≥4 路 3.信号输入4-20mA或RS485; 4.数显声光报警； 5.故障记录查询。 | 2台
| 其他 | 安装辅材 | 据实配置
重要报价说明： 1、报价产品要求疑问，请咨询任老师，电话：0851-27596311； 2、投标报价包含货物产品及附件、包装、运输、搬运、装卸、安装、验收、保险、税金及其他相关一切费用的综合报价，即单价包干，采购人不再支付任何费用。安装完成主机切断指令应与目前在用的切断阀匹配，完成报警切断功能。 3、此次报价限于2023年11月16日17:00前有效，逾期报价无效； 4、报价单位必须加盖单位公章，否则报价无效，公章名称与发票付款方致； 5、其他说明：报价单填写单价及金额栏，如有特殊说明，填写备注 6、付款方式：采取先货后款的方式，须签订货物供应合同后，货物验收合格再付款； 7、送货周期为10个工作日内。 8、验收合格后质保期至少两年，质保期内若出现质量问题则由供应商免费更换。